## Обґрунтування необхідності закупівлі

Капітальний ремонт об’єкту нерухомості нежитлова будівля (Харчоблок) за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

- КЕКВ: 3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів

План України:

7.15. Створення (капітальний ремонт приміщень, реконструкція тощо) належних умов перебування в закладах охорони здоров`я з метою підвищення якості надання медичних послуг

Примітки: Закупівля здійснюється в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX. Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту «Капітальний ремонт об'єкта нерухомості – нежитлова будівля (харчоблок) за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва» відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації становить близько 90,0 млн грн. Водночас у межах даної закупівлі передбачається виконання першочергового етапу будівельних робіт на суму 34,5 млн грн, що обумовлено обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Реалізація зазначеного етапу дозволить виконати найбільш пріоритетні роботи, необхідні для забезпечення подальшого виконання проєкту та введення об'єкта в експлуатацію відповідно до проєктних рішень

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт об'єкта нерухомості – нежитлова будівля (харчоблок) ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.

Необхідність здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту харчоблоку обумовлена потребою забезпечення безпечного, безперебійного та нормативного функціонування харчоблоку, який забезпечує лікувальним харчуванням пацієнтів Інституту.

Відповідно до розробленого робочого проєкту капітальний ремонт передбачає комплексне оновлення інженерних систем, будівельних конструкцій, внутрішнього оздоблення та технологічних приміщень із приведенням об'єкта у відповідність до вимог чиного законодавства України, державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних, протипожежних та енергозберігаючих вимог. Проєктна документація розроблена відповідно до ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.1.1-7:2016 та інших нормативних документів.

Будівля харчоблоку є окремо розташованою двоповерховою будівлею з підвальним поверхом, яка має несучі цегляні стіни, залізобетонні перекриття та забезпечена існуючими мережами водопостачання, каналізації, електропостачання й теплопостачання, що підлягають заміні або модернізації в межах проєкту. При цьому проєктом передбачено максимальне збереження існуючого благоустрою території та відновлення його після завершення будівельних робіт.

Проєктом передбачено виконання комплексу будівельних, інженерних та технологічних робіт, зокрема:

- оновлення внутрішніх приміщень харчоблоку;

- заміну інженерних мереж водопостачання, каналізації, електропостачання;

- модернізацію систем опалення, вентиляції та кондиціонування;

- улаштування сучасних систем протипожежного захисту;

- забезпечення енергоефективності будівлі;

- створення безпечних умов праці персоналу та перебування пацієнтів;

- забезпечення доступності об'єкта відповідно до вимог інклюзивності.

Харчоблок працює на власній сировині та забезпечує приготування лікувального харчування для 370 пацієнтів щоденно, функціонує сім днів на тиждень та здійснює повний цикл приготування їжі. За проєктними розрахунками загальна кількість умовних страв становить близько 4480 страв на добу, що свідчить про значне навантаження на будівлю та технологічне обладнання.

Проєктними рішеннями передбачено організацію технологічних процесів відповідно до вимог санітарного законодавства із розмежуванням потоків сировини, готової продукції, використаного посуду та харчових відходів, що виключає їх перетин та забезпечує дотримання принципів безпечності харчових продуктів.

Робочим проєктом також передбачено виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, організації поводження з відходами, забезпечення нормативних параметрів мікроклімату, освітлення, вентиляції та санітарно-побутових умов для персоналу.

Реалізація проєкту дозволить:

- забезпечити відповідність харчоблоку чинним державним будівельним, санітарним та протипожежним нормам;

- підвищити рівень безпеки пацієнтів і персоналу;

- забезпечити належні умови для приготування лікувального харчування;

- підвищити енергоефективність будівлі;

- зменшити експлуатаційні витрати на утримання будівлі та інженерних мереж;

- забезпечити безперебійну роботу харчоблоку як одного з критично важливих структурних підрозділів закладу охорони здоров'я.

Таким чином, здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту харчоблоку є об'єктивно необхідним для забезпечення належного функціонування ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», створення безпечних умов перебування пацієнтів та персоналу, виконання вимог чинного законодавства України у сфері будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, санітарного законодавства та забезпечення безперервного процесу надання медичної допомоги.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Дверні/віконні прорізи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ решіткі на вікна | т | 0,8308 |  |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ металевої решітки з дверима | т | 0,1566 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 22 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 62,48 |  |
| 5 | Розбирання відливів | м | 40,73 |  |
| 6 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 9,492 |  |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 22 |  |
| 8 | Знімання дверних полотен | м2 | 54,91 |  |
| 9 | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 52,04 |  |
| 10 | (Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер/ ліфт , підйомник | т | 0,2472 |  |
| 11 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 1,87 |  |
| 12 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 2,08 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля |  |  |  |
| 13 | Розбирання відливів | м | 28,38 |  |
| 14 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів | м | 46,04 |  |
| 15 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 324,22 |  |
| 16 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 324,22 |  |
| 17 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 324,22 |  |
| 18 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 324,22 |  |
| 19 | Очищення покриття покрівлі | м2 | 302,25 |  |
| 20 | Знепилювання поверхонь | м2 | 302,25 |  |
| 21 | Розбирання відливів(завантажувальна 031) | м | 3,41 |  |
| 22 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 9,79 |  |
| 23 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 9,79 |  |
| 24 | Роздiл 3. Фасад (Демонтаж) Облицювання стін та укосів фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні | м2 | 326,3528 |  |
| 25 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 313,4 |  |
| 26 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1м2 | м2 | 12,9528 |  |
| 27 28 | Розбирання покриттів з металопрофілю (входи в підвал і головний вхід) (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/накриттів і огорож (входи в підвал | м2 Т | 19,21 1 |  |

|  | Роздiл 4. Ганок 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Розбирання бетонних сходів і бетонних конструкцій ганку | м3 | 5,48 |  |
| 30 | Розробка ґрунту під ганком для влаштування нового ганку | м3 | 6,4 |  |
| 31 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 6,4 |  |
| 32 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 10,56 |  |
|  | Роздiл 5. Ганок 2 |  |  |  |
| 33 | Розбирання бетонних сходів і бетонних конструкцій ганку | м3 | 3,79 |  |
| 34 | Розробка ґрунту під ганком для влаштування нового ганку | м3 | 3,84 |  |
| 35 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 3,84 |  |
| 36 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6,336 |  |
|  | Роздiл 6. Завантажувальна (прим. 031) |  |  |  |
| 37 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,7 |  |
| 38 | Розбирання бетонного фундаменту товщ. 300 мм | м3 | 21,29 |  |
| 39 | Демонтаж бетонних сходів і пандуса | м3 | 2,64 |  |
| 40 | Виїмка грунту в межах завантажувальної для влаштування нової завантажувальної | м3 | 6,6 |  |
| 41 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 6,6 |  |
| 42 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 10,89 |  |
|  | Роздiл 7. Приямок входу в підвал |  |  |  |
| 43 | Розбирання бетонних сходів і підлоги приямку | м3 | 0,67 |  |
| 44 | (Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 9,39 |  |
| 45 | Виїмка грунту в межах приямку для влаштування нового приямку | м3 | 13,23 |  |
| 46 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 13,23 |  |
| 47 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 21,8295 |  |
|  | Роздiл 8. Відмостка |  |  |  |
| 48 | Розбирання бортових каменів | м | 40 |  |
| 49 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші | м2 | 130,37 |  |
|  | Роздiл 9. Інші витрати |  |  |  |
| 50 | Навантаження сміття вручну | т | 335,52034 |  |
| 51 | Перевезення сміття до 30 км | т | 335,52034 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на прорізи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Дверні прорізи |  |  |  |
| 52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах | м2 | 31,5795 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 54 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних | м2 м2 | 21,735 30,989 |  |
| 55 | Монтаж вогнезахисних дверей | т | 2,525 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи віконні |  |  |  |
| 56 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,54 |  |
| 57 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 15,4875 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Вікно металопластикове (з енергозберігаючим склопакетом) мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі = 0,9 м2К/Вт ДСТУ EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка, механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив.., 1750*1750 | шт | 1 |  |
| 59 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 20,7025 |  |
| 60 | Вікно металопластикове (з енергозберігаючим склопакетом) мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі = 0,9 м2К/Вт ДСТУ EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка, механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив1690х1750 | шт | 7 |  |
| 86 | Вікно металопластикове (з енергозберігаючим склопакетом) мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі = 0,9 м2К/Вт ДСТУ EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: підвіконна дошка, відлив.. 1700х1200 | шт | 10 |  |
| 87 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 15,865 |  |
| 88 | Вікно металопластикове (з енергозберігаючим склопакетом) мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі = 0,9 м2К/Вт ДСТУ EN 14351-1:2020, колір білий. Комплектація: ручка, механізм зачинення, підвіконна дошка, відлив. 1800х600 | шт | 1 |  |
| 89 | Установлення пластикових підвіконних дошок //у комплекті | м | 96,38 |  |
| 90 | Монтажна піна професійна універсальна | л | 13,377544 |  |
| 91 | Установлення віконних зливів | м | 96,38 |  |
| 92 | Дюбель-шуруп 10х100 | шт | 3,402214 |  |
| 93 | Силікон | л | 2,8306806 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на покрівля |  |  |  |
| 94 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків/ парапет | м3 | 11 |  |
| 95 | Газобетон 500 кг/м3 | м3 | 10,89 |  |
| 96 | Суміш для газобетона | кг | 275 |  |
| 97 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 316,88 |  |
| 98 | Плівка пароізоляційна 300кмм | м2 | 348,568 |  |
| 99 | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар/ утеплення парапету | м2 | 70,9 |  |
| 100 | Мінплита товщ. 50 мм MONROCK MAX E 200/02000/1200 6ST/MIWO | м3 | 3,65135 |  |
| 101 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 278,49 |  |
| 102 | Сітка д.6 яч 100х100 | м2 | 306,339 |  |
| 103 | Фіксатор арматури | шт | 2784,9 |  |
| 104 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 278,49 |  |
| 105 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати/30-230 мм | м2 | 203,17 |  |
| 106 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати/30-120 мм | м2 | 75,32 |  |
| 107 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 278,49 |  |
| 108 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ до 20 мм | м2 | -278,49 |  |
| 109 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари | м2 | 278,49 |  |
| 110 | Смуга покрівельна армована мембрана шириною 130мм | м.п. | 145,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Мінплита товщ. 100 мм MONROCK MAX E 200/02000/1200 6ST/MIWO | м3 | 30,1186935 |  |
| 112 | Мінплита товщ. 100 мм MONROCK MAX E 200/02000/1200 6ST/MIWO | м3 | 28,68447 |  |
| 113 | Герметик Sikaflex 11 FC | шт | 28 |  |
| 114 | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар/додатковий | м2 | 278,49 |  |
| 115 | Мінплита товщ. 50 мм MONROCK MAX E 200/02000/1200 6ST/MIWO | м3 | 14,342235 |  |
| 116 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику | м2 | 278,49 |  |
| 117 | Геотекстиль термофіксованого 300 г/м2 | м2 | 306,339 |  |
| 118 | Улаштування прижимноі планки | м | 290,4 |  |
| 119 | Притискна рейка | м | 293,3 |  |
| 120 | Телескопічний дюбель | шт | 968 |  |
| 121 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 156,5 |  |
| 122 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 18,33 |  |
| 123 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати/до 450 мм | м | 18,33 |  |
| 124 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 110 |  |
| 125 | Відлив шириною 900 мм тов. 0,7 | м | 61 |  |
| 126 | Відлив шириною 950 мм тов. 0,7 | м | 14,5 |  |
| 127 | Відлив шириною 1100 мм тов. 0,7 | м | 34,5 |  |
| 128 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 10,6 |  |
| 129 | Водозливна труба д.100 мм, L=3 м | м | 11,024 |  |
| 130 | Відвід кутовий д.100 мм для парапетної переливної лійки | шт | 3 |  |
| 131 | коліно дворозтрубне - 2 шт. | шт | 2 |  |
| 132 | Відвід труби д.100 мм | шт | 3 |  |
| 133 | Кронштейн труби (в комплекті з дюбелем, метизом, хомутом) | шт | 22 |  |
| 134 | Муфта труби д.100 | шт | 13 |  |
| 135 | Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку | л-ка | 3 |  |
| 136 | Воронка парапетна переливна з ПВХ Ф110 | шт | 3 |  |
| 137 | Лійка ПВХ парапетна переливна д100, L=500 мм | шт | 3 |  |
| 138 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 3 |  |
| 139 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на фасад |  |  |  |
| 140 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 340 |  |
| 141 | Очищенння поверхні бетонних блоків фундементу | м2 | 212,51 |  |
| 142 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 212,51 |  |
| 143 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 212,51 |  |
| 144 | Єврорубероїд | м2 | 488,773 |  |
| 145 | Праймер бітумний 01 | т | 17,0008 |  |
| 146 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 3 шари | м2 | 149,3 |  |
| 147 | Шиповидна мембрана | м2 | 171,695 |  |
| 148 | Геотекстиль | м2 | 343,39 |  |
| 149 | Дюбель з гумовим ущільненням (для шиповидної мембрани) | шт | 597,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Монтаж монтажної планки | м | 74,03 |  |
| 151 | Монтажна планка | м | 75 |  |
| 152 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 14,93 |  |
| 153 | Пінополістеролу екструдованого XPS у=35кг/м3 товщ.50 мм | м3 | 6,76347 |  |
| 154 | Балон Ceresit CT84 | шт | 22 |  |
| 155 | Утеплення фасадів екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 63,21 |  |
| 156 | Пінополістеролу екструдованого XPS у=35кг/м3 товщ.50 мм | м3 | 6,76347 |  |
| 157 | Суміш ППС Ceresit СТ 85 | кг | 758,52 |  |
| 158 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х120 | шт | 510 |  |
| 159 | Сітка армуюча | м2 | 72,69 |  |
| 160 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійнаCeresit CT 16 | кг | 10,7457 |  |
| 161 | Декоративна штукатурка Ceresit CT 137 зерно 1,5-2,0 мм | кг | 167,751 |  |
| 162 | Фарба Ceresit CT 54 | л | 18,963 |  |
| 163 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 337,72 |  |
| 164 | Мінеральні плити, t = 150 мм (135 кг/м2) | м3 | 54,20406 |  |
| 165 | Суміш МВ CT 190 (для приклеювання та захисту плит із мінвати) | кг | 4052,64 |  |
| 166 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х240 | шт | 2729 |  |
| 167 | Сітка армуюча | м2 | 388,38 |  |
| 168 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійнаCeresit CT 16 | кг | 57,4124 |  |
| 169 | Декоративна штукатурка Ceresit CT 137 зерно 1,5-2,0 мм | кг | 911,844 |  |
| 170 | Фарба Ceresit CT 54 | л | 101,316 |  |
| 171 | Цкольний профіль з крапельником | м | 74,03 |  |
| 172 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 23,42 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на вимощення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи для влаштування утеплення, гідроізоляцї та вимощення |  |  |  |
| 173 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 256,1832 |  |
| 174 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 15,7872 |  |
| 175 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 26,04888 |  |
| 176 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах | м3 | 256,1832 |  |
| 177 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 192,3168 |  |
| 178 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 192,3168 |  |
| 179 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 48,0792 |  |
|  | Роздiл 2. Вимощення |  |  |  |
| 180 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 128,87 |  |
| 181 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3/до 8см | м2 | -128,87 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | м2 | 128,87 |  |
| 183 | Плівкова гідроізоляція, 200 мкм | м2 | 148,2005 |  |
| 184 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,5902558 |  |
| 185 | Сітка Ф 5Вр-1 100х100 | м2 | 128,87 |  |
| 186 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 12,887 |  |
| 187 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 128,87 |  |
| 188 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 134,92689 |  |
| 189 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,6732 |  |
| 190 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 84,6 |  |
| 191 | Камені бортові БР 100.20.8 | шт | 85 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на конструктивні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Проріз ПП1 |  |  |  |
| 192 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,0374 |  |
| 193 | Швелер 120х52; L=1540 | т | 0,03264 |  |
| 194 | Лист, б=6 | т | 0,005508 |  |
| 195 | Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16. | шт | 5 |  |
| 196 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 1,2 |  |
|  | Роздiл 2. Проріз ПП2 |  |  |  |
| 197 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,0358 |  |
| 198 | Швелер 120х52; L=1400 | т | 0,029784 |  |
| 199 | Лист, б=6 | т | 0,006732 |  |
| 200 | Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16. | шт | 5 |  |
| 201 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 1,15 |  |
|  | Роздiл 3. Проріз ПП3 |  |  |  |
| 202 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,036 |  |
| 203 | Швелер 120х52; L=1400 | т | 0,029784 |  |
| 204 | Лист, б=6 | т | 0,006936 |  |
| 205 | Шпилька М16, L=400+ 2- гайки та 2шайби М16. | шт | 5 |  |
| 206 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 1,152 |  |
|  | Роздiл 4. Проріз ПП4,5 |  |  |  |
| 207 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,021 |  |
| 208 | Кутик 125х80х7; L=950 | т | 0,02142 |  |
| 209 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 0,672 |  |
|  | Роздiл 5. Проріз ПП6 |  |  |  |
| 210 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,0105 |  |
| 211 | Кутик 125х80х7; L=950 | т | 0,01071 |  |
| 212 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 0,35 |  |
|  | Роздiл 6. Земляні роботи |  |  |  |
| 213 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 96,48 |  |
| 214 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 24,12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 5,6 |  |
| 216 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 9,24 |  |
| 217 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 105,48 |  |
| 218 | На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати | м3 | 105,48 |  |
| 219 | Земля рослинна | м3 | 2,42 |  |
| 220 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 105,48 |  |
| 221 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 11,72 |  |
| 222 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 2,4 |  |
| 223 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4,84 |  |
|  | Роздiл 7. Фундаменти |  |  |  |
| 224 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 9,4 |  |
| 225 | Пісок природний, рядовий | м3 | 10,528 |  |
| 226 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 9,293 |  |
| 227 | Фіксатор пластмасовий | шт | 220 |  |
| 228 | Арматура А240С 6 | т | 0,00153 |  |
| 229 | Арматура А240С 8 | т | 0,00124 |  |
| 230 | Арматура А400С 10 | т | 0,172 |  |
| 231 | Арматура А400С 12 | т | 0,2454 |  |
| 232 | Арматура А400С 14 | т | 0,0818 |  |
| 233 | Улаштування сходів [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 1,862 |  |
| 234 | Арматура А400С 8 | т | 0,016 |  |
| 235 | Арматура А400С 10 | т | 0,0208 |  |
| 236 | Арматура А400С 12 | т | 0,0184 |  |
| 237 | Арматура А400С 14 | т | 0,0479 |  |
| 238 | Арматура А240С 6 | т | 0,0242 |  |
| 239 | Улаштування сходів [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 1,005 |  |
| 240 | Арматура А400С 8 | т | 0,0103 |  |
| 241 | Арматура А400С 12 | т | 0,0142 |  |
| 242 | Арматура А400С 14 | т | 0,0459 |  |
| 243 | Арматура А240С 6 | т | 0,0127 |  |
| 244 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм | м3 | 0,792 |  |
| 245 | Арматура А400С 14 | т | 0,0255 |  |
| 246 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 13,833 |  |
| 247 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1,408 |  |
| 248 | Фіксатор пластмасовий | шт | 1520 |  |
| 249 | Арматура А240С 6 | т | 0,0268 |  |
| 250 | Арматура А400С 10 | т | 0,3307 |  |
| 251 | Арматура А400С 12 | т | 0,9009 |  |
| 252 | Арматура А400С 14 | т | 0,0094 |  |
| 253 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 1,926 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | Арматура А240С 6 | т | 0,0023 |  |
| 255 | Арматура А400С 8 | т | 0,0229 |  |
| 256 | Арматура А400С 10 | т | 0,0333 |  |
| 257 | Арматура А400С 12 | т | 0,082 |  |
| 258 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,028 |  |
| 259 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,028 |  |
| 260 | Лист б=8, 200х200 | т | 0,024 |  |
| 261 | Арматура А400С 12 | т | 0,00105 |  |
| 262 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 66,5 |  |
| 263 | Рубероід РК350 | м2 | 73,15 |  |
| 264 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 170,5 |  |
| 265 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 28 |  |
| 266 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 28 |  |
| 267 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,515 |  |
| 268 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,0395 |  |
| 269 | Труба 60x3,5 мм | т | 0,30444 |  |
| 270 | Труба 80x3,5 мм | т | 0,182664 |  |
| 271 | Труба 80x5 мм | т | 0,044376 |  |
| 272 | Лист б=5 | т | 0,016218 |  |
| 273 | Лист б=8 | т | 0,018232 |  |
| 274 | Стрічка 100х5, L=1800 | т | 0,00742 |  |
| 275 | Шпилька М16, L=560 | шт | 12 |  |
| 276 | Саморозтискний болт М12, L=250 | шт | 2 |  |
| 277 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,5545 |  |
| 278 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 17,67 |  |
| 279 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 17,67 |  |
| 280 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 27,4 |  |
| 281 | Профнастил Н60, б=0,7мм. | м2 | 31,51 |  |
| 282 | Саморіз покрівельний по металу з шайбою, 4х19мм | шт | 21,9 |  |
| 283 | Саморізи покрівельні 4,8х35 мм з шайбою ущільнювача товщ. 2,5 мм, діам. 8 мм з полімерним покриттям, RAL 0864 | шт | 245 |  |
| 284 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | м2 | 10 |  |
| 285 | Сендвич панель, б=200мм.,мін. вата (НГ) | м2 | 11 |  |
| 286 | Саморіз по металу | шт | 100 |  |
| 287 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 38,65 |  |
| 288 | Відливна планка шир.=400, б=0,7мм | м | 2 |  |
| 289 | Відливна планка шир.=300, б=0,7мм | м | 31,35 |  |
| 290 | Відливна планка шир.=500, б=0,7мм. | м | 5,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на вентиляція та кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 291 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм | м2 | 800 |  |
| 292 | (Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вiддiл 1. Вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. П1 |  |  |  |
| 293 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 294 | Припливна установка підвісна VVS015s Aclima (в комплекті з клапаном жалюзійним, фільтром панельним F7, секцією електричного нагріву, секцією вентилятора та секцією шумогасника) | шт | 1 |  |
| 295 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 296 | Автоматика управління VTS Aclima | шт | 1 |  |
| 297 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 4 |  |
| 298 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 150х100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 2 |  |
| 299 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 250х200 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 300 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 300х200 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 301 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 11 |  |
| 302 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 11 |  |
| 303 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 17 |  |
| 304 | Решітка фасадна АРТ-1Н 500х300 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 305 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 200х100 ТЕЗ | шт | 9 |  |
| 306 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х100 ТЕЗ | шт | 7 |  |
| 307 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 25,5 |  |
| 308 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм | м2 | 13,6 |  |
| 309 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 3,7 |  |
| 310 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 2,3 |  |
| 311 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 2,3 |  |
| 312 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 313 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,6 |  |
| 314 | Звукоізоляція ST GK 072 К-Флекс | м2 | 1,6 |  |
|  | Роздiл 2. П2 |  |  |  |
| 315 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 316 | Припливна установка на рамі зовнішнього виконання VVS075s Aclima (в комплекті з клапаном жалюзійним, фільтром касетним G4, двома секціями електричного нагріву, секцією вентилятора, секцією фреонового нагрівача/охолоджувача, фільтром кишеньковим F7 та секцією шумогасника) | шт | 1 |  |
| 317 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 318 | Автоматика управління VTS Aclima | шт | 1 |  |
| 319 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 7 |  |
| 320 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 6 |  |
| 321 | Клапан дросельний прямокутний КДП 300х200 ТЕЗ | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 323 | Клапан дросельний прямокутний КДП 400х200 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 324 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 17 |  |
| 325 | Стельовий дифузор класичний ПДК-16+R | шт | 9 |  |
| 326 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 200х100 ТЕЗ | шт | 5 |  |
| 327 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х100 ТЕЗ | шт | 4 |  |
| 328 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 300х200 ТЕЗ | шт | 3 |  |
| 329 | Решітка дворядна регульована АРТ-2 400х200 ТЕЗ | шт | 5 |  |
| 330 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 15,6 |  |
| 331 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм | м2 | 1,5 |  |
| 332 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 48,6 |  |
| 333 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 19,4 |  |
| 334 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 8,2 |  |
| 335 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 3,1 |  |
| 336 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 3,1 |  |
| 337 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 78,2 |  |
| 338 | Ізоляція мінераловатна 25 мм ST ALU 25 К-Флекс | м2 | 75,1 |  |
| 339 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 3,1 |  |
| 340 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. В1 |  |  |  |
| 341 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 342 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 343 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 344 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 345 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 346 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 347 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 348 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 349 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 350 | Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 351 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 352 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 353 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 354 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 2 |  |
| 355 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,7305 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,7 |  |
| 357 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,7 |  |
| 358 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,7 |  |
| 359 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,7 |  |
| 360 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 361 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,6 |  |
| 362 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,6 |  |
| 363 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. В2 |  |  |  |
| 364 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 365 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 366 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 367 | Автоматика управління РС-1-400 Вентс | шт | 1 |  |
| 368 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,025 |  |
| 369 | Вставка гнучка ВВГ 150 Вентс | шт | 2 |  |
| 370 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до 200 мм | шт | 1 |  |
| 371 | Шумогасник круглий ШК-150-600 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 372 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 1 |  |
| 373 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 150х150 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 374 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 |  |
| 375 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 376 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 377 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 378 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 379 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ | шт | 3 |  |
| 380 | Сітка металева | м2 | 0,1 |  |
| 381 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 7,7 |  |
| 382 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,471 |  |
| 383 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. В3 |  |  |  |
| 384 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 385 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 386 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 387 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 388 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,025 |  |
| 389 | Вставка гнучка ВВГ 125 Вентс | шт | 2 |  |
| 390 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 391 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 393 | Зонт даховий круглий ЗК 125 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 394 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 395 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 300х100 | шт | 2 |  |
| 396 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,4165 |  |
| 397 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,7 |  |
| 398 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,7 |  |
| 399 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,7 |  |
| 400 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,7 |  |
| 401 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,6 |  |
| 402 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,6 |  |
| 403 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. В4 |  |  |  |
| 404 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 405 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 406 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 407 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 408 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,025 |  |
| 409 | Вставка гнучка ВВГ 125 Вентс | шт | 2 |  |
| 410 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 411 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 2 |  |
| 412 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 413 | Зонт даховий круглий ЗК 125 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 414 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 415 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 300х100 | шт | 2 |  |
| 416 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,71 |  |
| 417 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,9 |  |
| 418 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,9 |  |
| 419 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,9 |  |
| 420 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,9 |  |
| 421 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,8 |  |
| 422 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,8 |  |
| 423 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 7. В5 |  |  |  |
| 424 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 425 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 426 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 428 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 429 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 430 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 6 |  |
| 431 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 6 |  |
| 432 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 5 |  |
| 433 | Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ | шт | 4 |  |
| 434 | Клапан дросельний круглий КДК 125 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 435 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 436 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 437 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 438 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 5 |  |
| 439 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 11,5395 |  |
| 440 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,8 |  |
| 441 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,8 |  |
| 442 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,8 |  |
| 443 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,8 |  |
| 444 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 445 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,5 |  |
| 446 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,5 |  |
| 447 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 8. В6 |  |  |  |
| 448 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 449 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 450 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 451 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 452 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 453 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 454 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 455 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 456 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 457 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 458 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 459 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 1 |  |
| 460 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,652 |  |
| 461 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,8 |  |
| 463 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,8 |  |
| 464 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,8 |  |
| 465 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,5 |  |
| 466 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,5 |  |
| 467 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 9. В7 |  |  |  |
| 468 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 469 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 470 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 471 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 472 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 473 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 474 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 475 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 476 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |  |
| 477 | Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 478 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 479 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 480 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 481 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 2 |  |
| 482 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 8,2425 |  |
| 483 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,8 |  |
| 484 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,8 |  |
| 485 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,8 |  |
| 486 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,8 |  |
| 487 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 488 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,5 |  |
| 489 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,5 |  |
| 490 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 10. В8 |  |  |  |
| 491 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 492 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 493 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 494 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 495 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 496 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 498 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 499 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 500 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 501 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 502 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 1 |  |
| 503 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 3,768 |  |
| 504 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,8 |  |
| 505 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,8 |  |
| 506 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,8 |  |
| 507 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,8 |  |
| 508 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,5 |  |
| 509 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,5 |  |
| 510 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 11. В9 |  |  |  |
| 511 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 512 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 513 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 514 | Автоматика управління РС-1-400 Вентс | шт | 1 |  |
| 515 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,025 |  |
| 516 | Вставка гнучка ВВГ 150 Вентс | шт | 2 |  |
| 517 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до 200 мм | шт | 1 |  |
| 518 | Шумогасник круглий ШК-150-600 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 519 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 1 |  |
| 520 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 150х150 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 521 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 |  |
| 522 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 523 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 524 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 525 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 526 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ | шт | 3 |  |
| 527 | Сітка металева | м2 | 0,1 |  |
| 528 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 7,7 |  |
| 529 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,471 |  |
| 530 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 12. В9 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 532 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 160 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 533 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 534 | Автоматика управління РС-1-400 Вентс | шт | 1 |  |
| 535 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,04 |  |
| 536 | Вставка гнучка ВВГ 160 Вентс | шт | 2 |  |
| 537 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до 200 мм | шт | 1 |  |
| 538 | Шумогасник круглий ШК-160-600 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 539 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 540 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 125 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 541 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 4 |  |
| 542 | Клапан дросельний круглий КДК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 543 | Клапан дросельний круглий КДК 125 ТЕЗ | шт | 3 |  |
| 544 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 545 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ | шт | 3 |  |
| 546 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 547 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1,8 |  |
| 548 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,3694 |  |
| 549 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,8 |  |
| 550 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,8 |  |
| 551 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,8 |  |
| 552 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,8 |  |
| 553 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 554 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 2,4 |  |
| 555 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 2,4 |  |
| 556 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 13. В10 |  |  |  |
| 557 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 558 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 200 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 559 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 560 | Автоматика управління РС-1-400 Вентс | шт | 1 |  |
| 561 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,063 |  |
| 562 | Вставка гнучка ВВГ 200 Вентс | шт | 2 |  |
| 563 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки до 200 мм | шт | 1 |  |
| 564 | Шумогасник круглий ШК-200-600 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 565 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 1 |  |
| 566 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 250х150 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 |  |
| 568 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 569 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |  |
| 570 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ | шт | 4 |  |
| 571 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х100 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 572 | Сітка металева | м2 | 0,2 |  |
| 573 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 11,4 |  |
| 574 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм | м2 | 3,2 |  |
| 575 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,628 |  |
| 576 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 1 |  |
| 577 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 1 |  |
| 578 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1 |  |
| 579 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 1 |  |
| 580 | Скотч алюмінієвий армований, клейка стрічка 75мм х 50м НРХ | шт | 1 |  |
| 581 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 2,5 |  |
| 582 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 2,5 |  |
| 583 | Стрічка алюмінієва самоклеюча високотемпературна 40мкм - 50мм*40м Alenor | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 14. В11 |  |  |  |
| 584 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 585 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 586 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 587 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 588 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |
| 589 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 590 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 591 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 592 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 593 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 1 |  |
| 594 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,942 |  |
| 595 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,7 |  |
| 596 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,7 |  |
| 597 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,7 |  |
| 598 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,7 |  |
|  | Роздiл 15. В12 |  |  |  |
| 599 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 600 | Вентилятор кухонний КСК 2504Д Вентс | шт | 1 |  |
| 601 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 602 | Автоматика управління РСА5Д-6,0-М Вентс | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,098 |  |
| 604 | Вставка гнучка ВВГ 250 Вентс | шт | 2 |  |
| 605 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 |  |
| 606 | Клапан дросельний прямокутний КДП 300х200 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 607 | Клапан дросельний прямокутний КДП 250х200 ТЕЗ | шт | 2 |  |
| 608 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 609 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 300х200 ТЕЗ | шт | 4 |  |
| 610 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм | м2 | 21,4 |  |
| 611 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 0,785 |  |
| 612 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 6,4 |  |
| 613 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 6,4 |  |
| 614 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 6,4 |  |
| 615 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 6,4 |  |
|  | Роздiл 16. В13 |  |  |  |
| 616 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 617 | Вентилятор кухонний КСК 315 2Д Вентс | шт | 1 |  |
| 618 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 619 | Автоматика управління РСА5Д-4,0-М Вентс | шт | 1 |  |
| 620 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,156 |  |
| 621 | Вставка гнучка ВВГ 315 Вентс | шт | 2 |  |
| 622 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 7,098 |  |
| 623 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 11,7 |  |
| 624 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 0,785 |  |
| 625 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 0,9891 |  |
| 626 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 7 |  |
| 627 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 7 |  |
| 628 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 7 |  |
| 629 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 7 |  |
|  | Роздiл 17. В14 |  |  |  |
| 630 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 631 | Вентилятор відцентровий вибухозахищений VRAN9-025- T80-V-00037/2-Y1-1-L0(R0)-0-IE3 CCК | шт | 1 |  |
| 632 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 633 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 634 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,156 |  |
| 635 | Вставка гнучка СОМ 100-VRAN-025A-ZS ССК | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 | Вставка гнучка СОМ 100-VRAN-025Б-ZS ССК | шт | 1 |  |
| 637 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 1 |  |
| 638 | Зворотній фланець FOV-025-ZS ССК | шт | 1 |  |
| 639 | Комплект віброізоляторів kiv-1 ССК | шт | 1 |  |
| 640 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,5024 |  |
| 641 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 0,628 |  |
| 642 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 2,9673 |  |
| 643 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 2,3 |  |
| 644 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 2,3 |  |
| 645 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 2,3 |  |
| 646 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 2,3 |  |
|  | Роздiл 18. В15 |  |  |  |
| 647 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 648 | Вентилятор канальний прямокутний ВКПФ 4Е 500х300 Вентс | шт | 1 |  |
| 649 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 650 | Автоматика управління РСА5Е-3,5-Т Вентс | шт | 1 |  |
| 651 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,3 |  |
| 652 | Вставка гнучка ВВГ 500х300 Вентс | шт | 2 |  |
| 653 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу перерізом 500х300 мм | шт | 1 |  |
| 654 | Шумогасник прямокутний ШПП-500х300-600 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 655 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 1 |  |
| 656 | Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 657 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 658 | Решітка однорядна регульована АРТ-1 200х100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 659 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 0,9 |  |
| 660 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 1,6 |  |
| 661 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 1 |  |
| 662 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 2,3 |  |
| 663 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 2,3 |  |
| 664 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 2,3 |  |
| 665 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 2,3 |  |
|  | Роздiл 19. В16 |  |  |  |
| 666 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 667 | Вентилятор канальний круглий ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 668 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 669 | Автоматика управління (вимикач) | шт | 1 |  |
| 670 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 671 | Вставка гнучка ВВГ 100 Вентс | шт | 2 |  |
| 672 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 673 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КР(р)-60Е 100 ТЕЗ ЕІ60 | шт | 1 |  |
| 674 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм | зонт | 1 |  |
| 675 | Зонт даховий круглий ЗК 100 ТЕЗ | шт | 1 |  |
| 676 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 677 | Решітка однорядна, регульована, радіальна R=125 3030-1R 200х100 | шт | 1 |  |
| 678 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,024 |  |
| 679 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів сталлю оцинкованою | м | 0,7 |  |
| 680 | Сталь тонколистова оцинкована S=1,0мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні | м2 | 0,7 |  |
| 681 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 0,7 |  |
| 682 | Ізоляція мінераловатна 50 мм ST ALU 50 К-Флекс | м2 | 0,7 |  |
| 683 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 1,6 |  |
| 684 | Вогнетривке покриття FIX-M-60 К-Флекс ЕІ60 | м2 | 1,6 |  |
|  | Роздiл 20. У1 |  |  |  |
| 685 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |  |
| 686 | Повітряно-теплова завіса Wing E100 VTS | шт | 1 |  |
| 687 | Перемикач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 688 | Пульт керування тепловою завісою | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 2. Кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. К1, К2 |  |  |  |
| 689 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної | шт | 1 |  |
| 690 | Спліт-система настінного типу AS25FL-W/1U25MEHFRA- 1 Haier (в комплекті) | шт | 1 |  |
| 691 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 28 |  |
| 692 | Труба мідна м'яка 1/4'' (діам.6,35х0,81) | м | 14 |  |
| 693 | Труба мідна м'яка 3/8'' (діам.9,52х0,81) | м | 14 |  |
| 694 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 |  |
| 695 | Термоізоляція діам. 6х9 мм Thermaflex AC | м | 14 |  |
| 696 | Термоізоляція діам. 10х9 мм Thermaflex AC | м | 14 |  |
| 697 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 10 |  |
| 698 | Кабель ВВГнгд 5х1,5мм | м | 10,3 |  |
| 699 | Ізоляційна стрiчка ІЕК кольорова 19мм*20м | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. ККБ2 |  |  |  |
| 700 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | Компресорно-конденсаторний блок AV14NMVETA Haier (в комплекті з автоматикою управління, соленоїдним вентелем, терморегулюючим вентелем, фреоновим ресивером, фільтром-осушувачем з оглядовим вічком, віброізоляторами) | шт | 1 |  |
| 702 | З'єднувальний елемент для припливних установок Haier | шт | 1 |  |
| 703 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 |  |
| 704 | Труба мідна м'яка 1/2'' (діам.12,7х0,81) | м | 10 |  |
| 705 | Труба мідна м'яка 1'' (діам.25,4х1,1) | м | 10 |  |
| 706 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |  |
| 707 | Термоізоляція діам. 13х9 мм Thermaflex AC | м | 10 |  |
| 708 | Термоізоляція діам. 25х9 мм Thermaflex AC | м | 10 |  |
| 709 | Гріючий кабель 2 м | шт | 1 |  |
| 710 | Термостат | шт | 1 |  |
| 711 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 12 |  |
| 712 | Кабель ВВГнгд 5х1,5мм | м | 12,36 |  |
| 713 | Ізоляційна стрiчка ІЕК кольорова 19мм*20м | шт | 2 |  |
| 714 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |  |
| 715 | Піддон нержавіючий для зовнішнього блоку 1200х800 | шт | 1 |  |
| 716 | Метал для кріплення повітропроводів | кг | 420 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 717 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі більш 5 | установ. | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014 на придбання устаткування системи опалення |  |  |  |
| 718 | Магнітний фільтр-сепаратор, 16 бар, 150°C, Dn 20 TerSIM20/16/150 | шт | 1 |  |
| 719 | Лічильник теплової енергії 3/4", ном.витрата Qn=0,6куб. м/год, Pn16, 150 °C | шт | 1 |  |
| 720 | Пластинчатий теплообмінник, 26.1кВт, 16бар, 150°C в компл. з патрубкам | шт | 1 |  |
| 721 | Циркуляційний насос системи опалення G=0,9 м3/год, H=5,2 м,Р=75 Вт,U=230 В | шт | 2 |  |
| 722 | Мембранний розширювальний бак, 25 л, | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на опалення |  |  |  |
| 723 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 25 |  |
| 724 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 50 мм | м | 450 |  |
| 725 | Демонтаж теплообмінника | вузол | 1 |  |
| 726 | (Демонтаж) Установлення елеваторів номер 1, 2 | шт | 2 |  |
| 727 | (демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм | м | 55 |  |
| 728 | (Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 729 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 27,189 |  |
| 730 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500- 400 | шт | 2 |  |
| 731 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500- 700 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 732 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500- 700 | шт | 3 |  |
| 733 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500- 900 | шт | 2 |  |
| 734 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 11-500- 1000 | шт | 4 |  |
| 735 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500- 1000 | шт | 2 |  |
| 736 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500- 1100 | шт | 7 |  |
| 737 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 22-500- 1200 | шт | 1 |  |
| 738 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 33-500- 1400 | шт | 1 |  |
| 739 | Радіатор стальний, панельний нижнє підєднання 33-900- 400 | шт | 2 |  |
| 740 | Радіатор опалення сталевий панельний гігієнічний Kermi (нижне під'єднання) HV 20-500-400 | шт | 5 |  |
| 741 | Радіатор опалення сталевий панельний гігієнічний Kermi (нижне під'єднання) HV 20-500-1200 | шт | 1 |  |
| 742 | Установлення клапанів діаметром до 25 мм | клапан | 31 |  |
| 743 | H-подібний клапан із вбудованим регулятором перепаду тиску RLV-KDV | шт | 31 |  |
| 744 | Головка термостатична + накладка від запобігання несанкціонального втручення Danfoss Aero | шт | 31 |  |
| 745 | Установлення кранів спускних | комплект | 4 |  |
| 746 | Кран дренажний Ф15 | шт | 4 |  |
| 747 | Монтаж теплообмінника пластинчастого | т | 0,036 |  |
| 748 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 749 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 1 |  |
| 750 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |  |
| 751 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 752 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 3 |  |
| 753 | Регулятор перепаду тиску, тип AVP,сідельний регулювальний клапан,тип VG2 (різьб. з'єдн.), AVP/VG2/AF Данія, Danfoss компл. 1 Ручний балансувальний клапан муфтовий Ду25 MSV-BD LENO Данія, Danfoss шт 1 DN15мм, kvs=0.4м?/год; регулюв. елемент, тип AVP, 0.3-2.0 бара; імпульс. трубка AV (компл.) | шт | 1 |  |
| 754 | Регулюючий клапан з електроприводом: електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм VB2/AMV10 Данія, Danfoss компл. 1 регулювальний клапан, тип VB2 (фланцеве з'єднання), DN 15 мм, kvs=0.25 м3/год | шт | 1 |  |
| 755 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 3 |  |
| 756 | Електромагнітний клапан у складі: тип EV220B (внутрішня різь G?"), DN 15 мм, PN16 бар EV220B/BB230AS Данія, Danfoss компл. 1 котушка, тип BB230AS (напруга живлення 230В | шт | 1 |  |
| 757 | Запобіжний клапан WATTS SVH 3/4" 6бар | шт | 1 |  |
| 758 | Ручний балансувальний клапан муфтовий Ду25 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 759 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 760 | Лічильник гарячої води Apator Powogaz JS90-1,6 Smart+ (Ду15) | шт | 1 |  |
| 761 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 30 |  |
| 762 | Кран кульовий муфтовий сталевий Dn 20, +180 °С, 16бар (11.39.025-101) | шт | 6 |  |
| 763 | Кран кульовий муфтовий сталевий Dn 25, +180 °С, 16бар (11.39.025-101) | шт | 8 |  |
| 764 | Кран кульовий муфтовий O15, +150 °С, 16 бар | шт | 10 |  |
| 765 | Кран кульовий муфтовий з замком діам. 25 | шт | 1 |  |
| 766 | Клапан зворотний муфтовий Genebre 3185 Ду20,+150°С, 16бар, муфтовий | шт | 1 |  |
| 767 | Клапан зворотний муфтовий Genebre 3185 Ду25,+150°С, 16бар, муфтовий | шт | 2 |  |
| 768 | Клапан зворотній муфтовий Genebre ДУ15, +150, 16 бар | шт | 1 |  |
| 769 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 770 | Фільтр сітчастий ДУ 50, +150, 16 бар фланцевий | шт | 1 |  |
| 771 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм | шт | 1 |  |
| 772 | Фільтр сітчастий ДУ 65, +150, 16 бар фланцевий | шт | 1 |  |
| 773 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 4 |  |
| 774 | Фільтргрубого очищення FRV1/2, +130, 25 бар муфтовий | шт | 1 |  |
| 775 | Фільтр грубого очищення FVR 3/4" +130°С, 25бар, муфтовий | шт | 1 |  |
| 776 | Фільтргрубого очищення FRV1", +130, 25 бар муфтовий | шт | 2 |  |
| 777 | Установлення кранів повітряних | комплект | 5 |  |
| 778 | Повітровідвідник автоматичний Tervix Pro Line 3/8" + відсічний клапан 1/2", +110°С, 16бар | шт | 5 |  |
| 779 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 16 |  |
| 780 | Трубки сифонні під манометр Ду15 | шт | 16 |  |
| 781 | Триходовий запірний кран для манометра 1/2"х1/2", +200°С, 16бар | шт | 16 |  |
| 782 | Манометр AFRISO тип RF 63 RAD 0-10 бар,1/4", к.т. 2,5 | шт | 16 |  |
| 783 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 9 |  |
| 784 | Термоманометр AFRISO тип ТМ 80 RAD 1/2", 0-10 бар, 20-120°С, к.т. 2,0 | шт | 7 |  |
| 785 | Термометр тип ATh 63F AX з кріпильними пружинами 0- 120°С,к.т. 2,0 | шт | 2 |  |
| 786 | Бобишка під гільзу 1/2 | шт | 23 |  |
| 787 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 15 Ру 16 | шт | 6 |  |
| 788 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 20 Ру 16 | шт | 6 |  |
| 789 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 40 Ру 10 | шт | 4 |  |
| 790 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 50 Ру 16 | шт | 14 |  |
| 791 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 Ру 16 | шт | 24 |  |
| 792 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 8 |  |
| 793 | Труба стальна водогазопровідна д 20 | м | 8 |  |
| 794 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 3 |  |
| 795 | Труба стальна водогазопровідна 15 | м | 6 |  |
| 796 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 6 |  |
| 797 | Труба стальна водогазопровідна д 25 | м | 6 |  |
| 798 | Фасонні елементи для сталевих трубопроводів | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 799 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 20 |  |
| 800 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 18 |  |
| 801 | Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб 15 (black) | м | 4 |  |
| 802 | Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб 20 (black) | м | 6 |  |
| 803 | Технічна теплоізоляція товщиною 13 мм для труб Д 25 (black) | м | 8 |  |
| 804 | Стрічка із вспіненого каучуку шириною 50 мм, довжиною 25 м | шт | 4 |  |
| 805 | Клей для ізоляції а | л | 0,5 |  |
| 806 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,5 |  |
| 807 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,5 |  |
| 808 | Метал для кріплення | т | 21 |  |
| 809 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | м | 300 |  |
| 810 | Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil д16х2,2 | м | 200 |  |
| 811 | Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil д20х2,8 | м | 100 |  |
| 812 | Кран кульовий Д 20 | шт | 4 |  |
| 813 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 20 |  |
| 814 | Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil д25х3,7 | м | 20 |  |
| 815 | Кран кульовий Д 25 | шт | 4 |  |
| 816 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 80 |  |
| 817 | Труба із зшитого поліетилену Rehau Rautitan Stabil д. 32х2,2 | м | 80 |  |
| 818 | Кран кульовий Д.32 | шт | 4 |  |
| 819 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 380 |  |
| 820 | Утеплювач трубний K-flex ф22х6 | м | 306,6 |  |
| 821 | Утеплювач трубний K-flex ф28х6 | м | 2,044 |  |
| 822 | Утеплювач трубний K-flex ф35х13 | м | 81,76 |  |
| 823 | Коліно д.20 | шт | 1 |  |
| 824 | Трійник - 16 | шт | 20 |  |
| 825 | Трійник д.25 | шт | 2 |  |
| 826 | Трійник д.32 | шт | 2 |  |
| 827 | Трійник редукційний - 16 / 20 / 16 | шт | 4 |  |
| 828 | Трійник редукційний - 20 / 16 / 16 | шт | 12 |  |
| 829 | Трійник редукційний - 20 / 16 / 20 | шт | 12 |  |
| 830 | Трійник редукційний - 20 / 25 / 20 | шт | 2 |  |
| 831 | Трійник редукційний - 25 / 16 / 20 | шт | 2 |  |
| 832 | Трійник редукційний - 32 / 25 / 20 | шт | 4 |  |
| 833 | З'єднувач двосторонній редукційний 25 / 20 | шт | 2 |  |
| 834 | З'єднувач латунний конусний - 16 G3/4" | шт | 62 |  |
| 835 | З'єднувач латунний - 20 R1/2" | шт | 8 |  |
| 836 | З'єднувач латунний - 25 R3/4" | шт | 8 |  |
| 837 | З'єднувач латунний - 32 R1" | шт | 8 |  |
| 838 | Кільце - 16 | шт | 102 |  |
| 839 | Кільце - 20 | шт | 64 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 840 | Кільце - 25 | шт | 24 |  |
| 841 | Кільце - 32 | шт | 40 |  |
| 842 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 40мм мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 2 |  |
| 843 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів діаметром 40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати ( до 220мм) | шт | 2 |  |
| 844 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 122 |  |
| 845 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 410 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на IТП.Автоматизація . придбання устаткування |  |  |  |
| 846 | Давач температури води накладний STw-03 | шт. | 3 |  |
| 847 | Датчик температури зовнішнього повітря ST-01 | шт. | 1 |  |
| 848 | Датчик перепаду тиску РТМ 55 | шт. | 2 |  |
| 849 | Реле тиску шкала 0...1,0 МПА РД-1В | шт. | 2 |  |
| 850 | Вільно-програмований контролер Freemax MX-SM | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на IТП.Автоматизація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прилади і засоби автоматизації |  |  |  |
| 851 | Монтаж датчика температури води | шт | 3 |  |
| 852 | Монтаж датчика температури зовнішнього повітря | шт | 1 |  |
| 853 | Монтаж датчика перепаду тиску | шт | 2 |  |
| 854 | Монтаж реле тиску | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Електроапаратура |  |  |  |
| 855 | Монтаж контроллера | шт | 1 |  |
| 856 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 857 | Автоматичний вимикач 2-п Standart 1P+N, Ін=10А SF1 FB2-63 | шт | 1 |  |
| 858 | Автоматичний вимикач захисту двигуна 3-п, Ін=0,25...0, 4А FMP32 | шт | 2 |  |
| 859 | Автоматичний вимикач 2-п Standart, Ін=2А FB2-63 | шт | 1 |  |
| 860 | Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=6А FB2-63 | шт | 1 |  |
| 861 | Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=2А FB2-63 | шт | 1 |  |
| 862 | Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=1А FB2-63 | шт | 2 |  |
| 863 | Трипозиційний перемикач, "1"-"O"-"2" (2NO) FP5-AD53 | шт | 2 |  |
| 864 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 1 |  |
| 865 | Трансформатор, P=60 Вт, ~230/~24В ОСМ3 | шт | 1 |  |
| 866 | Монтаж реле | шт | 2 |  |
| 867 | Проміжне реле 3п.к.,~24В МY3 | шт | 2 |  |
| 868 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 869 | Кнопка здвоєна, "I"-"O" (1NO+1NC) FP4-BL8325 | шт | 1 |  |
| 870 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 3 |  |
| 871 | Арматура сигнальна модульна ~220В, колір жовтий | шт | 1 |  |
| 872 | Арматура сигнальна модульна ~220В, колір зелений | шт | 2 |  |
| 873 | Монтаж запобіжника | шт | 2 |  |
| 874 | Запобіжник 5мм*20мм 1,0А | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-021 на Ліфт №1. Службовий ліфт |  |  |  |
| 875 | (Демонтаж) в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м | ліфт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг | м | -0,65 |  |
| 877 | Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м | ліфт | 1 |  |
| 878 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг | м | -0,65 |  |
|  | Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 879 | Заміна окремих елементів огорожі шахти із металосітки на огорожу із сталевих листів. Кріплення 1 м2 | м2 | 8,3 |  |
| 880 | Розбирання цементно-піщаної стяжки Н=50мм | м2 | 1,5 |  |
| 881 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 1,5 |  |
| 882 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=22/ | м2 | 1,5 |  |
| 883 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,2 |  |
| 884 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 3 |  |
| 885 | Сітка арматурна 10х100х100 | т | 0,0189 |  |
| 886 | Сітка арматурна 10х200х200 | т | 0,0102 |  |
| 887 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах | м2 | 2,2 |  |
| 888 | Металеве обрамлення нерж. | шт | 2 |  |
| 889 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,5 |  |
| 890 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 31,2 |  |
| 891 | Просте фарбування колером олійним підлог | м2 | 1,5 |  |
| 892 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-022 на Ліфт №2. Службовий ліфт |  |  |  |
| 893 | (Демонтаж) в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м | ліфт | 1 |  |
| 894 | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг | м | -0,65 |  |
| 895 | Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м | ліфт | 1 |  |
| 896 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю 100 кг | м | -0,65 |  |
|  | Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 897 | Заміна окремих елементів огорожі шахти із металосітки на огорожу із сталевих листів. Кріплення 1 м2 | м2 | 8,3 |  |
| 898 | Розбирання цементно-піщаної стяжки Н=50мм | м2 | 1,5 |  |
| 899 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 1,5 |  |
| 900 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=22/ | м2 | 1,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,2 |  |
| 902 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 3 |  |
| 903 | Сітка арматурна 10х100х100 | т | 0,0189 |  |
| 904 | Сітка арматурна 10х200х200 | т | 0,0102 |  |
| 905 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах | м2 | 2,2 |  |
| 906 | Металеве обрамлення нерж. | шт | 2 |  |
| 907 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,5 |  |
| 908 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 31,2 |  |
| 909 | Просте фарбування колером олійним підлог | м2 | 1,5 |  |
| 910 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-023 на Ліфт №3. МГН |  |  |  |
| 911 | (Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 912 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 913 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 4,8 |  |
| 914 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 9,6 |  |
| 915 | Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 9,6 |  |
| 916 | Переміщення піску ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 2,4 |  |
| 917 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,4 |  |
| 918 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 4,8 |  |
| 919 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=16/ | м2 | 4,8 |  |
| 920 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,5 |  |
| 921 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 9,6 |  |
| 922 | Сітка арматурна 10х100х100 | т | 0,0303 |  |
| 923 | Сітка арматурна 10х200х200 | т | 0,0164 |  |
| 924 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін") | м2 | 2,4 |  |
| 925 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /к=6/ | м2 | 2,4 |  |
| 926 | Самовирівнююча підлога по типу "Полімін" | кг | 240 |  |
| 927 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах | м2 | 2,2 |  |
| 928 | Металеве обрамлення нерж. | шт | 2 |  |
| 929 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,4 |  |
| 930 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,8 |  |
| 931 | Просте фарбування колером олійним підлог | м2 | 2,4 |  |
|  | Роздiл 2. Електроосвітлення |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 932 | Демонтаж кожуху металевого для захисту вводiв та електроустаткування | кг | 0,8 |  |
| 933 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 2 |  |
| 934 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 10 |  |
| 935 | Шафа (увідно-розподільчий пристрій). | шт | 1 |  |
| 936 | Ввідний пристрій ВУ-1-У3 | шт | 1 |  |
| 937 | Прокладання коробiв пластикових | м | 10 |  |
| 938 | Канал кабельний (25*25мм) | м | 10,1 |  |
| 939 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в коробах | м | 10 |  |
| 940 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | 10,2 |  |
| 941 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 2 |  |
| 942 | Вимикач прохідний 1-клав. | шт | 2 |  |
| 943 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 944 | Розетка декоративна пластикова | шт | 1 |  |
| 945 | Монтаж плафонів настiнних або стельових | шт | 2 |  |
| 946 | Світильник LED в зборі, 36Вт, 6400К IP65 | шт | 2 |  |
| 947 | Установлення блоків | шт | 1 |  |
| 948 | Бокс зовнішнього пластикового ABB Mistral на 8 модулів | шт | 1 |  |
| 949 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 950 | Автоматичний вимикач ABB 6А тип С 4,5кА | шт | 2 |  |
| 951 | Автоматичний вимикач ABB 16А тип С 4,5кА | шт | 1 |  |
| 952 | Автоматичний вимикач ABB 25А тип С 4,5кА | шт | 1 |  |
| 953 | Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення | ящик | 1 |  |
| 954 | Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) | шт | 3 |  |
| 955 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 | м | 16 |  |
| 956 | Дюбель 6х60 з ударним шурупом | шт | 16 |  |
| 957 | Кабель 4х0,22 екран. | м | 10,2 |  |
| 958 | Кабель ВВГнгд 5*6 | м | 6,12 |  |
| 959 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
| 960 | На кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-024 на Ліфт №4. МГН |  |  |  |
| 961 | (Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 962 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 963 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 4,8 |  |
| 964 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 9,6 |  |
| 965 | Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 9,6 |  |
| 966 | Переміщення піску ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 | м3 | 2,4 |  |
| 967 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,4 |  |
| 968 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 4,8 |  |
| 969 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=16/ | м2 | 4,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 970 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,5 |  |
| 971 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 9,6 |  |
| 972 | Сітка арматурна 10х100х100 | т | 0,0303 |  |
| 973 | Сітка арматурна 10х200х200 | т | 0,0164 |  |
| 974 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін") | м2 | 2,4 |  |
| 975 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /к=6/ | м2 | 2,4 |  |
| 976 | Самовирівнююча підлога по типу "Полімін" | кг | 240 |  |
| 977 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах | м2 | 2,2 |  |
| 978 | Металеве обрамлення нерж. | шт | 2 |  |
| 979 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,4 |  |
| 980 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,8 |  |
| 981 | Просте фарбування колером олійним підлог | м2 | 2,4 |  |
|  | Роздiл 2. Електроосвітлення |  |  |  |
| 982 | Демонтаж кожуху металевого для захисту вводiв та електроустаткування | кг | 0,8 |  |
| 983 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 2 |  |
| 984 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 10 |  |
| 985 | Шафа (увідно-розподільчий пристрій). | шт | 1 |  |
| 986 | Ввідний пристрій ВУ-1-У3 | шт | 1 |  |
| 987 | Прокладання коробiв пластикових | м | 10 |  |
| 988 | Канал кабельний (25*25мм) | м | 10,1 |  |
| 989 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в коробах | м | 10 |  |
| 990 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | 10,2 |  |
| 991 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 2 |  |
| 992 | Вимикач прохідний 1-клав. | шт | 2 |  |
| 993 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 994 | Розетка декоративна пластикова | шт | 1 |  |
| 995 | Монтаж плафонів настiнних або стельових | шт | 2 |  |
| 996 | Світильник LED в зборі, 36Вт, 6400К IP65 | шт | 2 |  |
| 997 | Установлення блоків | шт | 1 |  |
| 998 | Бокс зовнішнього пластикового ABB Mistral на 8 модулів | шт | 1 |  |
| 999 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 1000 | Автоматичний вимикач ABB 6А тип С 4,5кА | шт | 2 |  |
| 1001 | Автоматичний вимикач ABB 16А тип С 4,5кА | шт | 1 |  |
| 1002 | Автоматичний вимикач ABB 25А тип С 4,5кА | шт | 1 |  |
| 1003 | Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення | ящик | 1 |  |
| 1004 | Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) | шт | 3 |  |
| 1005 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 | м | 16 |  |
| 1006 | Дюбель 6х60 з ударним шурупом | шт | 16 |  |
| 1007 | Кабель 4х0,22 екран. | м | 10,2 |  |
| 1008 | Кабель ВВГнгд 5*6 | м | 6,12 |  |
| 1009 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
| 1010 | На кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-025 на Ліфт №5. Вантажний підйомник |  |  |  |
| 1011 | (Демонтаж) площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 1012 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 1013 | Платформа, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-026 на придбання устаткувння лифтфів |  |  |  |
| 1014 | Ліфт малий вантажний ЛМВ 100 з м/к | шт | 1 |  |
| 1015 | Ліфт малий вантажний ЛМВ 100 з м/к | шт | 1 |  |
| 1016 | Вертикальна підіймальна платформа для осіб з обмеженою рухливістю VP 1516 з м/к (сендвіч панелі + нерж. сталь) | шт | 1 |  |
| 1017 | Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А) | шт | 1 |  |
| 1018 | Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000. | шт | 1 |  |
| 1019 | Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000. | шт | 1 |  |
| 1020 | Пристрій переговорний ПР1ППGSM 00.00.000 | шт | 1 |  |
| 1021 | Вертикальна підіймальна платформа для осіб з обмеженою рухливістю VP 1516 з м/к (сендвіч панелі + нерж. сталь) | шт | 1 |  |
| 1022 | Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А) | шт | 1 |  |
| 1023 | Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000. | шт | 1 |  |
| 1024 | Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000. | шт | 1 |  |
| 1025 | Пристрій переговорний ПР1ППGSM 00.00.000 | шт | 1 |  |
| 1026 | Вантажний підйомник, в/п 500 kg , платформа 1170х1000х1400 мм, оздоблення Ral 9006 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-027 на блискавкозахист |  |  |  |
| 1027 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв | м3 | 37,1 |  |
| 1028 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 37,1 |  |
| 1029 | Установлення блискавкоприймальної системи [при роботi на дiючому антенному полi серед дiючих антенно-щоглових споруд] | шт | 20 |  |
| 1030 | Труба монтажна для блискавкозахисту D20 | шт | 20 |  |
| 1031 | З'єднувач для труби D20 | шт. | 20 |  |
| 1032 | Зажим UD-20 для труби D20 | шт. | 40 |  |
| 1033 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 190 |  |
| 1034 | Дріт алюмінієвий д.8мм | м | 190 |  |
| 1035 | Тримач дроту пластиковий з бетоном | шт | 22 |  |
| 1036 | Тримач дроту NIRO | шт | 130 |  |
| 1037 | Злучник для дроту універсальний | шт | 20 |  |
| 1038 | Смуга ПВХ мембрани 300х50 мм | шт | 22 |  |
| 1039 | Шуруп з дюбелем розріпним | шт | 80 |  |
| 1040 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2 | м | 106 |  |
| 1041 | Шина-смуга сталева поцинкована 25х4 мм | м | 28 |  |
| 1042 | Шина-смуга сталева поцинкована 40х4 мм | м | 78 |  |
| 1043 | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем | шт. | 6 |  |
| 1044 | Злучник контрольний | шт. | 6 |  |
| 1045 | Монтажний комплект (електроди, дюбелі, болти, гайки, тощо) | шт. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1046 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм | шт | 12 |  |
| 1047 | Комплект стрижневого заземлення | шт | 12 |  |
| 1048 | Ударна насадка SDS-MAX | шт | 1 |  |
| 1049 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання | шт | 6 |  |
| 1050 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання | шт | 6 |  |
| 1051 | Антикорозійна паста (технічний вазилін) V=0.5л | шт | 2 |  |
| 1052 | Антикорозійна стрічка | шт | 2 |  |
| 1053 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 12 |  |
| 1054 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м | вимір. | 1 |  |
| 1055 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 5 |  |
| 1056 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту | вимір. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Госппитний водопровід (В1) |  |  |  |
| 1057 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 20 |  |
| 1058 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 20 |  |
| 1059 | Труба сталева , емальована д.57х3,0 | м | 20,8 |  |
| 1060 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 63 мм | шт | 2 |  |
| 1061 | Втулка під фланець ПНД 160д. 63 | комплект | 2 |  |
| 1062 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 20 |  |
| 1063 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 1064 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 2 |  |
| 1065 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3,, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на Побутова каналізація (К1) |  |  |  |
| 1066 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 47,25 |  |
| 1067 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах | м3 | 47,25 |  |
| 1068 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 47,25 |  |
| 1069 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 77,9625 |  |
| 1070 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 47,25 |  |
| 1071 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,05 |  |
| 1072 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,155 |  |
| 1073 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 46,2 |  |
| 1074 | Пісок природний, рядовий | м3 | 50,82 |  |
| 1075 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
| 1076 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 15 |  |
| 1077 | Труба каналізаційна поліпропіленова д.110 Valrom | м | 15,15 |  |
| 1078 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |  |
| 1079 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |  |
| 1080 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм | м | 15 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 06-01-03 на Каналізація виробнича (К3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 |  | м3 | 31,5 |  |  |  |  |
| 1082 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах |  | м3 | 31,5 |  |  |  |  |
| 1083 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 31,5 |  |  |  |  |
| 1084 | Перевезення ґрунту до 30 км |  | т | 51,975 |  |  |  |  |
| 1085 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 |  | м3 | 31,5 |  |  |  |  |
| 1086 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  | м3 | 0,7 |  |  |  |  |
| 1087 | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 0,77 |  |  |  |  |
| 1088 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском |  | м3 | 30,8 |  |  |  |  |
| 1089 | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 33,88 |  |  |  |  |
| 1090 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 1091 | Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 1092 | Труба каналізаційна поліпропіленова д.160Valrom |  | м | 10,1 |  |  |  |  |
| 1093 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 05 т |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 1094 | Жироуловлювач Biolos Fl-5 (5л/с, %%C1.4, т=50кг,h=1. 75м надставказ посиленного ПП, люк900х900) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 1095 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 1096 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 1097 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів |  | шт | 2 |  |  |  |  |